路网平台弱电机房综合布线与动力环境检测服务项目

竞争性谈判文件

采 购 人：青岛交通科技信息有限公司

项目编号：QDJTKJCG-20250015

日    期：2025年6月4日

- 第一章  竞争性谈判公告

青岛交通科技信息有限公司对路网平台弱电机房综合布线与动力环境检测服务项目以竞争性谈判方式组织采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、项目基本情况:

项目编号：QDJTKJCG-20250015

项目名称：路网平台弱电机房综合布线与动力环境检测服务项目

采购方式：R竞争性谈判

预算金额：标包【1】:28万元；

最高限价：标包【1】:28万元；

- 采购单位：青岛交通科技信息有限公司

- 地址：青岛市城阳区宝源路822号

- 联系方式：0532-88969795

二、供应商的资格要求：

2.1具有独立承担民事责任能力的法人，提供营业执照副本复印件且加盖公章。

2.2通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单的，提供查询页面复印件且加盖供应商公章。

三、开标时间:

3.1时间：2025年6月10日11：00时

3.2地点：青岛市城阳区宝源路822号3号楼4楼会议室

- 第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 青岛交通科技信息有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 路网平台弱电机房综合布线与动力环境检测服务项目 |
| 3 | 分包情况 | 不分包 |
| 4 | 资金来源以及资金构成 | 自筹资金 |
| 5 | 是否接受联合体报价 | 不接受 □接受 |
| 6 | 报价有效期 | 自报价截止之日起30个日历天。 |
| 7 | 是否开展需求调查 | 否。 |
| 8 | 履约担保 | 不需要 □需要，履约保证金的金额：成交合同金额的%（履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交） |
| 9 | 报价截止时间 | 详见竞争性谈判文件“第一章 竞争性谈判公告” |
| 10 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 □允许。要求：只有成交供应商所递交的备选报价方案方可予以考虑。谈判小组认为成交供应商的备选报价方案优于其按照谈判文件要求的报价方案，采购人可以接受该备选报价方案。 |
| 11 | 响应报价的范围 | 含税全包价。包含提供相关服务的所有费用，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。 |
| 12 | 响应文件编制装订 | 1.响应文件左侧胶装成册。 2.封面设置。响应文件封面设置包括：响应文件、项目名称、项目编号、供应商全称和响应文件完成时间。供应商全称填写“×××公司”。 3.响应文件内容。供应商应按照谈判文件的要求编写响应文件。 4.响应文件正文用白色A4复印纸打印，并编制目录。 |
| 13 | 响应文件签署和盖章 | 1.谈判文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须签字并加盖单位公章。 2.被授权代表人签字的，响应文件应附法人授权委托书。 3.供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。 |
| 14 | 响应文件份数及要求 | 响应文件应按包分别进行编制： 1.响应文件正本壹份，副本贰份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。 2.电子版响应文件壹套：内容与纸质响应文件正本一致，格式：PDF格式；介质：“U”盘或者光盘。 |
| 15 | 响应文件密封和标记 | 1.分为一个密封件：响应文件（包括电子版响应文件）密封件。 注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封； 2.密封件封套上标明采购项目编号、项目名称以及供应商名称等，在所有封签处标注“请勿在年月日时分之前启封”字样，并加盖供应商单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。 |
| 16 | 递交响应文要求 | 供应商应当在谈判文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达开标地点。 |
| 17 | 开标时间及地点 | 详见竞争性谈判文件“第一章 竞争性谈判公告” |

- 第三章  采购需求

- 一、服务范围：

路网中心及分中心机房的综合布线、机房运行环境整改及监测维护。

服务地点：青岛市公路事业发展中心路网处、城阳、胶州、即墨、平度、莱西、西海岸新区分中心机房。

- 二、服务内容：

- （一）综合布线服务

1.布线优化要求

采用综合布线技术，对路网中心弱电机房现有布线环境存在不合规范的部分（如线缆杂乱、标识不清晰、接头松动等）进行优化，满足当前及未来一段时间内路网中心机房的数据传输需求。布线系统应具备良好的稳定性和可扩展性，便于后期维护升级工作。

2.材料要求

传输介质应选用高质量六类网线及光缆，确保数据传输的速率及稳定性。选用高质量网络交换连接设备、电气设备等配套配件，保证设备可靠性和稳定性。

3.设计要求

布线设计应遵循相关标准和规范，确保布线的合理性和规范性。根据机房的实际情况，合理规划布线路径和布线方式，采用线槽及架空方式，要求线缆整洁、美观，减少信号干扰和传输损耗。

4.服务要求

服务单位根据机房的布局、设备数量和种类，设计合理的布线方案及优化方案。布线服务应采用统一的标准与规范进行设计与施工，保证系统的可靠性和兼容性，服务过程中应注意保护线缆和配件，避免损坏。

- （二）动力环境监测服务

通过对机房内机柜位置的优化及对电力、环控等环境设施设备的整改、监测维护，改善机房整体环境状况，确保机房设备的高效、稳定运行，提高系统整体的安全性和可靠性。

1.机柜布局优化

对现有机房机柜位置进行规划，合理优化设备布局，留有足够的维护通道和操作空间。根据设备散热需求，调整设备排列，优化气流路径，避免局部过热。

2.防尘与清洁

采取合理的防尘措施，减少设备内灰尘，如安装防尘网、定期清洁机房内部，根据现场环境制定防尘预案提交给甲方并审核实施。

定期完成对机房进行深度清洁，包括地板、墙面、天花板、UPS电源等设备的清洁。清洁频率不低于每月一次。

3.供电系统监测

定期检查供电线路，确保供电稳定可靠。对老化电缆进行及时更换，要求更换电缆均采用IP55及以上ZC电缆。

定期检查中心及分中心机房UPS电源的容量、充放电状，确保电力供应的稳定性。检查频率不低于每周一次。

4.空调系统监测

定期对机房冷却系统进行检查，确保设备的制冷效果，清洁冷凝器、蒸发器、过滤网等，特殊情况下在设备密集区域增设散热风扇或热管散热系统。检查频率不低于每周一次。

- 5.消防设备维护

- 定期对消防系统进行检查和维护，对过期产品进行更替，按照要求完成检查并记录，发现问题及时上报。检查频率不低于每月一次。

- 三、服务设备清单

- （一）UPS供电系统

| 设备清单： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备主要参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 模块化UPS电源系统 | 120 KVA UPS主机(含电池、电池柜，电池满足2小时后备)(含UPS主机与电池、UPS配电柜之间线缆)技术类型: 在线双转换式；频率范围: 50Hz±10%；输入功率因数: ≥0.98；输入电压(V)：3 × 380V+N (3 × 220V)；输入电压范围(%) ：-20%/+15%；输入电流(A) 3 × 42A。 | 套 | 1 |
| 2 | 分中心UPS电源系统 | 20 KVA UPS主机，产品形态：ABS 工程塑料外壳；产品端子：铜基镀银端子。 | 套 | 6 |

- （二）环控和消防设备

| 设备清单： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备主要参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 七氟丙烷气体灭火装置 | 贮存压力（20°C）2.5MPa，最大工作压力（50°C）4.2MPa，最小工作压力（50°C）2.0MPa，公称容积：90L，灭火剂充装量：90kg。 | 套 | 2 |
| 2 | 智能一体化监控单元 | 数字温度传感器,烟雾传感器、水浸传感器,电源模块,出门按扭,电源(DC48-DC12),门禁控制单元,磁力锁(双门锁,带门开关状态检测)。 | 套 | 1 |

- 四、人员配置要求

（1）项目驻场人员1名，应取得有效期内的低压电工作业证，且是服务商的正式员工，相关工作经验3年以上；

（2）重大节假日期间，现场驻守团队不少于1人，协助完成节假日运维保障工作；

合同期内，设立驻场维保小组，当发生人员无法到岗时，需要有备用人员随时顶替。人员工作时间满足《中华人民共和国劳动法》第三十六条要求。

- 工程量清单

| - 序号 | - 类型 | - 内容 | - 工程量（人月） |
| --- | --- | --- | --- |
| - （一） | - 综合布线服务 | - 对中心及分中心机房的现有布线进行优化，对不合规范的进行整改。使用符合标准的线材及配件，改善网络拓扑及电磁环境。 | - 6 |
| - （二） | - 动力环境监测服务 |  |  |
| - 2.1 | - 机柜布局优化 | - 改善机房机柜布局，优化空间利用。 | - 6 |
| - 2.2 | - 防尘与清洁 | - 完善机房防尘措施，定期对机房设备进行清洁。 | - 4 |
| - 2.3 | - 供电系统监测 | - 对供电系统进行定期检查，更换老化线缆 | - 2 |
| - 2.4 | - 空调系统监测 | - 定期检查空调设施设备，需要时进行优化 | - 2 |
| - 2.5 | - 消防系统监测 | - 定期检查消防设施，更换过期粉末等 | - 2 |

四、商务条件

1.服务期限

自合同签订之日至2025年9月31日止。

2.付款方式

合同约定。

3.服务成果验收

服务期满时或完成服务成果后，采购人应对服务的成果进行详细而全面的检验。采购人有权限根据检验结果要求成交人立即更换服务人员或者提出索赔要求。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照谈判文件的要求做出实质性响应。

带“◆”标注的为可能实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款内容。

带“▲”标注的产品为政府强制采购产品，政府强制采购产品是指财政部、发展改革委最新一期发布“节能产品政府采购清单”中的政府强制采购节能产品。

带“※”标注的产品为供应商开启响应文件时需提供的样品，成交后成交供应商送至采购人指定地点封存。成交供应商提交的样品与响应文件不一致的，由成交供应商承担相关法律责任。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

- 第四章  评标办法

实行三轮报价法，第三轮报价为最终报价（其中第三轮报价需同时报出对应单价），第三轮报价最低的供应商为本项目中标人。参与谈判的承包商第一轮报价即为投标报价，在招标范围不变的情况下，以参与谈判的承包商第一轮报价中最低报价为谈判基准价，所有参与谈判的承包商第二轮报价不得高于该基准价，并且后一轮报价不得高于其前一轮报价，否则谈判小组有权据此确定为无效报价。若两家及以上承包商在第三轮报价中同为最低报价的，只给予同为最低报价的供应商追加报价机会（追加报价不受轮次限定，直至产生只有一家最低报价的供应商）。

- 第五章  响应文件格式

【正（副）本】

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商全称（盖公章）：

二〇   年  月  日

目录

商务部分

1、报价一览表(见附件1)；

2、分项报价明细表(见附件2)；

3、报价函(见附件3)；

4、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(见附件4)；

5、法定代表人身份证明(见附件5)；

6、法定代表人授权委托书(见附件6)；

7、营业执照、资格资质证明材料复印件；

8、供应商同类项目实施情况一览表(见附件7)；

9、项目实施人员(主要从业人员及其技术资格)一览表(见附件8)；

10、服务响应表 (见附件9)；

11、采购诚信承诺书 (见附件10)；

12、招标文件其他规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料，文件和说明。

技术部分（格式自拟）

附件1：

报价一览表

项目名称：

| 项目内容 | 含税报价(元) | 备注 (取费依据、收费标准等) |
| --- | --- | --- |
| 含税总报价(元) | 大写： |  |
|  | 小写： |  |

供应商名称(公章)：

供应商法定代表人或者被授权代表：(签字或盖章)

日 期 ：年月日

附件 2：

分项报价明细表

项目名称：

| 序 号 | 项目名称 | 服务说明 | 报价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 服务项目费用合计 |  | 大写： |  |  |
|  |  | 小写： |  |  |

1.本表格为参考格式，投标人可根据自身情况填报“费用明细”。

2.投标人报价应考虑全面、取费合理、计算准确。

供应商名称(公章)：

供应商法定代表人或者被授权代表(签字或盖章)：

日 期 ：年月日

附件3：

报价函

(采购人)：

(供应商名称) 系中华人民共和国合法企业，经营地址            。

我 (姓名) 系 (供应商名称) 的法定代表人， 我方愿意参加贵方组织的 (项目名称) 	(编号为) 的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按照采购文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此 项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开标日起有效期为90日历日。

6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：

附件 4：

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

一、我方在参加(项目名称)采购活动前 3 年内,在经营活动中：

1、没有重大违法记录(重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令 停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚) 。

2、没有行贿犯罪记录(查询内容：①供应商名称、组织机构代码证或统一社会信 用代码；②法定代表人、身份证号码；③项目负责人、身份证号码)。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制 度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的 良好记录。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

供应商全称(公章)：

日期：年月日

备注： 1.采购文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。

附件 5：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓名：   性别：   年龄：   职务：

系 (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：(公章)

年月日

附件6：

法定代表人授权委托书

(采购人)：

我 (姓名) 系 (供应商名称) 法定代表人， 现授权委托我公司的 (姓名、职务或者职称) 为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前， 本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于年月日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：  性别：      年龄：

单位：             部门：       职务：

供应商(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：年月日

附件7：

供应商同类项目实施情况一览表

报价包：第   包              项目(包)名称：

| 采购单位名称 | 服务项目名称 | 单价 | 合同 金额 (元) | 附件页码 | 采购单位联系人 及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 |  |
| 备注 | 供应商须提供同类项目合同复印件等相关证明材料。 |  |  |  |  |

供应商名称(盖公章)：

供应商法定代表人或者被授权代表：(签字或盖章)

日期：年月日

附件8：

项目实施人员(主要从业人员及其技术资格)一览表

报价包：第   包              项目(包)名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工 作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合报价单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商名称(公章)：

供应商法定代表人或者被授权代表：(签字或盖章)

日期：

附件9：

服务响应表

项目名称：

| 序号 | 谈判文件要求 | 是否 响应 | 供应商的承诺或者说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表（签字或盖章）：

日期：     年      月   日

附件10：

采购诚信承诺书

(采购人)  ：

我公司(供应商名称) 已详细阅读了项目(项目编号：)采购文件， 自愿参加本次 报价，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信报价， 材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、 有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法， 公平竞争。不与其他供应商相互串通、 哄抬价格， 不排挤其他供应 商，不损害采购人的合法权益；不向谈判小组、采购人提供利益以牟取中标。

三、若中标后， 将按照规定及时与采购人签订采购合同， 不与采购人订立有悖 于采购结果的合同或协议； 严格履行采购合同， 不降低合同约定的产品质量和服务， 不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为， 我公司自愿接受取消报价资格、记入信用档案、媒 体通报、 1-3年内禁止参与采购等处罚； 如已中标的，自动放弃中标资格，并承担 全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年月日

附件11：

响应文件包装袋密封件正面和封口格式

响应文件包装袋密封件正面格式

收件人： 项目名称： 项目编号： 响应文件 供应商名称： 供应商地址： 邮政编码： 20 年 月 日 加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字或印章）

响应文件封口格式

请勿在20 年 月 日 时之前启封 加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字或印章）